阜阳市妇女儿童医院

电力设备维保服务

询价清单

询价

甲方（采购方）： 阜阳市妇女儿童医院

- 电力设备维保技术要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容及具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡视及检修 | 每周不低于一次 | 配合院内值守师傅进行巡检 |
| 2 | 变压器预防性试验 | (1)变压器直流电阻测试;(2) 变压器绝缘电阻测试; (3) 变压器耐压测试; (4)变压器控制变比测试; | 每年一次，如变压器出现故障需进行单独试验，须出具完整实验报告 |
| 3 | 计划性停送电操作 | 现场免费服务 | 按甲方需求到场服务 |
| 4 | 应急性抢修服务 | 24小时X365天，免费抢修（仅人工，不含设备和材料费用） |  |
| 5 | 电力技能培训 | 每年两次 |  |
| 6 | 电力技能大赛 | 每年一次 |  |
| 6 | 应急电源服务 | 5元/千瓦时（费用不另计） | 院方部分区域需要 应急电源 |
| 7 | 高压柜整体测试 | (1)高压柜带电可视红外测温； (2) 高 压柜局部放电测试。(3) 高压柜机械及电 动操作测试。 |  |
| 8 | 低压柜整体测试 | (1)低压柜带电可视红外测温； (2)低 压柜局部放电测试。(3) 低压柜机械及电 动操作测试。 |  |
| 9 | 电缆震荡波试验 |  | 每年一次，出现故障需进行单独试验，须出具完整试验报告 |
| 10 | 设备绝缘电阻测试 |  | 每年一次，出现故障需进行单独试验，须出具完整试验报告 |
| 11 | 变压器保护调试 | (1)变压器高温告警调试: (2) 变压器超温跳闸调试:(3)变压器故障告警调试:(4)变压器开闭锁保护调试; |  |
| 12 | 线路微机保护调试 | （1) 线路过电流定值保护及延时调试: (2)线路速断电流定值保护及延时调试; (3) 线路零序电流定值保护及延时调试; |  |
| 13 | 线路自动重合闸双侧电源调试 | 双电源控制柜检修及自动重合闸试验 |  |
| 14 | 高压柜预防性试验 | (1) 高压柜回路电阻测试: (2) 高压柜耐压测试: (3)高压柜绝缘电阻测试: (4)高压柜五防保护测试: (5)避雷器直流泄露测试。 | 每年一次，出现故障需进行单独试验，须出具完整试验报告 |
| 15 | 低压柜预防性试验 | (1) 低压柜回路电阻测试: (2) 低压柜耐压测试: (3)低压柜绝缘电阻测试。 | 每年一次，出现故障需进行单独试验，须出具完整试验报告 |
| 16 | 直流电源屏 | (1)直流电源屏绝缘检查测试; (2) 直流电源屏耐压测试: (3) 直流电源屏蓄电池容量及稳流、稳压精度测试: (4) 直流电源屏控制、显示及测量功能测试: (5)直流电源屏保护及报警测试: | 每年一次，出现故障需进行单独试验，须出具完整试验报告 |
| 17 | 仪表、 设备更换 | 更换仪器仪表，及相关电气元件(含人工设备和材料费用） | 每次产生费用需要报送院方有详细清单 |
| 18 | 无功补偿改造 | 更换仪器仪表，及相关电气元件(含人工设备和材料费用) | 每次产生费用需要报送院方有详细清单 |
| 19 | 带点检测 | (1)高压柜带电可视红外测温: (2)高压柜局部放电测试。 (3)低压柜带电可视红外测温: (4)低压柜局部放电测试。(5)变压器带电可视红外测温: (6) 变压器局部放电测试。 | 每年一次，如出现故障需进行单独试验。 |
| 20 | 安全工器具 | 包括不限于绝缘手套、胶鞋等 | 每年一次预防性试验，出具完整试验报告. |

- 附件二：阜阳市妇女儿童医院用电设备清单（仅供参考具体以实际为准）

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区总配地下室 | 高压进线柜 | KYN28A-12 | 3 | 2017.5 |  |
| 2 |  | 高压计量柜 | KYN28A-12 | 2 | 2017.5 |  |
| 3 |  | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 2 | 2017.5 |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 8 | 2017.5 |  |
| 5 |  | 低压进线柜 | GCS | 4 | 2017.5 |  |
| 6 |  | 低压补偿柜 | GCS | 6 | 2017.5 |  |
| 7 |  | 低压出线柜 | GCS | 23 | 2017.5 |  |
| 8 |  | 低压有源滤波柜 | GCS | 4 | 2017.5 |  |
| 9 |  | 低压联络柜 | GCS | 1 | 2017.5 |  |
| 10 |  | 双电源开关柜 | GCS | 2 | 2017.5 |  |
|  |  | 干式变压器 | SCB11-1250/10 | 2 | 2017.5 |  |
| 11 |  | 干式变压器 | SCB11-2500/10 | 2 | 2017.5 |  |
| 12 | 东区分配地下室 | 干式变压器 | SCB11-1000/10 | 3 | 2017.5 |  |
| 13 |  | 高压进线柜 | KYN28A-12 | 2 | 2017.5 |  |
| 14 |  | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 2 | 2017.5 |  |
| 15 |  | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 2 | 2017.5 |  |
| 16 |  | 低压进线柜 | GCS | 3 | 2017.5 |  |
| 17 |  | 低压补偿柜 | GCS | 3 | 2017.5 |  |
| 18 |  | 低压双电源柜 | GCS | 1 | 2017.5 |  |
| 19 |  | 低压有源滤波柜 | GCS | 3 | 2017.5 |  |
| 20 |  | 低压出线柜 | GCS | 13 | 2017.5 |  |
| 21 | 西区主供配室 | 高压进线柜 | KYN28A-12 | 7 | 2021.8 |  |
| 22 |  | 高压计量柜 | KYN28A-12 | 2 | 2021.8 |  |
| 23 |  | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 2 | 2021.8 |  |
| 24 |  | 高压联络柜 | KYN28A-12 | 1 | 2021.8 |  |
| 25 |  | 高压隔离柜 | KYN28A-12 | 1 | 2021.8 |  |
| 26 |  | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 5 | 2021.8 |  |
| 27 |  | 低压进线柜 | GGD | 4 | 2021.8 |  |
| 28 |  | 低压联络柜 | GGD | 2 | 2021.8 |  |
| 29 |  | 低压补偿柜 | GCS | 8 | 2021.8 |  |
| 30 |  | 低有源滤波柜 | GCS | 4 | 2021.8 |  |
| 31 |  | 低压切换柜 | GCS | 2 | 2021.8 |  |
| 32 |  | 低压出线柜 | GCS | 27 | 2021.8 |  |
| 33 | 西区分配电室 | 高压进线柜 | KYN28A-12 | 2 | 2021.8 |  |
| 34 |  | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 2 | 2021.8 |  |
| 35 |  | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 3 | 2021.8 |  |
| 36 |  | 低压进线柜 | GCS | 3 | 2021.8 |  |
| 37 |  | 低压联络柜 | GCS | 1 | 2021.8 |  |
| 38 |  | 低压补偿柜 | GCS | 2 | 2021.8 |  |
| 39 |  | 低压有源滤波柜 | GCS | 2 | 2021.8 |  |
| 40 |  | 低压切换柜 | GCS | 2 | 2021.8 |  |
| 41 |  | 低压出线柜 | GCS | 9 | 2021.8 |  |
| 42 | 五里变外线 | 高压电缆 | YJV22-3*400 | 1 | 2017.5 | 全长2676米 |
| 43 | 六里变外线 | 高压电缆 | YJV22-3*400 | 1 | 2021.8 | 全长6200米 |
| 44 | 西区主供发电机 | 发电机 | 1000KW | 1 | 2021.8 |  |
|  |  | 进线柜 | GCS | 1 | 2021.8 |  |
|  |  | 出线柜 | GCS | 1 | 2021.8 |  |
| 45 | 西区主供发电机 | 发电机 | 1000KW | 1 | 2021.8 |  |
|  |  | 进线柜 | GCS | 1 | 2021.8 |  |
|  |  | 出线柜 | GCS | 2 | 2021.8 |  |
| 46 | 东区配电室直流屏 | 直流屏 | GCS | 4 | 2017.5 |  |
| 47 | 西区配电室直流屏 | 直流屏 | GCS | 4 | 2021.8 |  |
| 48 | 东区安全 工器具 | 安全工器具 | 套 | 2 | 2017.5 |  |
| 49 | 西区安全 工器具 | 安全工器具 | 套 | 2 | 2021.8 |  |
| 50 | 东区发 电机室 | 发电机 | 台 | 4 | 2017.5 |  |

| 附件三：10kv高压电气设备预防性试验规定一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 序号 | 试验项目 | 试验 周期 | 备注 |
| 电力变压器及电抗器 | (一) | 1.6MVA以上油浸式电力变压器 |  |  |
|  | 1 | 绕组直流电阻 | 1年 | 无励磁调压变压器变换分接位置后测量 |
|  | 2 | 绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数 | 1年 | 吸收比不满足时增做极化指数 |
|  | 3 | 击穿电压kV | 1年 |  |
|  | 4 | 交流耐压试验 | 3年 |  |
|  | 5 | 铁芯(有外引接地线的) 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 6 | 绕组泄漏电流 | 1年 |  |
|  | 7 | 绕组所有分接的电压比 | 分接开关引线拆装后 |  |
|  | 8 | 有载调压装置的试验和检查 | 必要时 |  |
|  | 9 | 测温装置及其二次回路试验 | 必要时 |  |
|  | 10 | 气体继电器及其二次回路试验 | 1年 |  |
|  | (二) | 1.6MVA及以下油浸式电力变压器 |  |  |
|  | 1 | 绕组直流电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数 | 1年 | 吸收比不满足时增做极化指数 |
|  | 3 | 击穿电压kV | 1年 |  |
|  | 4 | 交流耐压试验 | 3年 |  |
| 电力变压器及电抗器 | 5 | 铁芯(有外引接地线的) 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 6 | 测温装置及其二次回路试验 | 必要时 |  |
|  | 7 | 气体继电器及其二次回路试验 | 1年 |  |
|  | (三) | 干式变压器 |  |  |
|  | 1 | 绕组直流电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数 | 1年 |  |
|  | 3 | 交流耐压试验 | 3年 | 或按厂家规定 |
|  | 4 | 测温装置及其二次回路试验 | 必要时 |  |
|  | 5 | 铁芯(有外引接地线的) 绝缘电阻 | 1年 | 应不低于0.5MΩ且与以前测试结果相比无明显差别 |
|  | (四) | 干式电抗器 |  |  |
|  | 1 | 交流耐压试验 | 1年 | 随母线及瓷瓶同时进行 |
|  | 2 | 铁芯(有外引接地线的) 绝缘电阻 | 1年 | 应不低于0.5MΩ且与以前测试结果相比无明显差别 |
| 电流互感器 | 1 | 绕组及末屏的绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 交流耐压试验 | 3年 |  |
|  | 3 | SF6电流互感器绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 4 | SF6电流互感器微水试验 | 3年 |  |
| 电磁式电压互感器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 交流耐压试验 | 3年 |  |
| SF6断路器和GIS | 1 | SF6气体湿度 | 2年 |  |
|  | 2 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 3 | 合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 | 1年 | 罐式断路器除外 |
|  | 4 | 分、合闸电磁铁的动作电压 | 1年 |  |
|  | 5 | GIS导电回路电阻 | 2年 |  |
|  | 6 | SF6气体密度监视器(包括整定值)检验 | 必要时 |  |
|  | 7 | 压力表核校验(或调整)，机构操作压力(气压、液压)整定值校验，机械安全阀校验 | 必要时 |  |
|  | 8 | 液(气)压操动机构的泄漏试验 | 必要时 |  |
|  | 9 | 油(气)泵补压及零起打压的运转时间 | 必要时 |  |
| 油断路器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 断路器对地、断口及相间交流耐压试验 | 1年 |  |
|  | 3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 1年 |  |
|  | 4 | 导电回路电阻 | 1年 |  |
|  | 5 | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 6 | 断路器本体和套管中绝缘油试验(击穿电压kV) | 1年 | 油量为60kg以下可以换油代替 |
| 真空断路器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口） | 1年 |  |
|  | 3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 1年 | 行程、开距调整后应作特性试验 |
|  | 4 | 导电回路电阻 | 1年 |  |
|  | 5 | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 | 1年 |  |
|  | 6 | 合闸、分闸时间、同期性，触头开距及合闸时弹跳 | 2年 |  |
| 隔离 开关 | 1 | 有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 二次回路的绝缘电阻 | 1年 |  |
| 高压 开关柜 | 1 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 隔离开关及隔离插头的导电回路电阻 | 必要时 | 发现局部发热故障时进行 |
|  | 3 | 绝缘电阻试验 | 1年 |  |
|  | 4 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
|  | 5 | 检查电压抽取(带电显示)装置 | 1年 |  |
|  | 6 | 五防性能检查 | 1年 |  |
|  | 其它型式，如计量柜，电压互感器柜和电容器柜等的试验项目，周期和要求参照上表进行，柜内主要元件（如互感器、电容器、避雷器等）的试验项目按有关规定 |  |  |  |
| 套管 | 1 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 3 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
|  | 4 | 绝缘子表面污秽物的等值盐密 | 必要时 |  |
|  | 玻璃悬式绝缘子不进行序号1、2、3项中试验，棒式绝缘子不进行序号2、3项中试验 |  |  |  |
| 纸绝缘电力电缆 | 1 | 绝缘电阻 | 直流耐压试验之前进行 |  |
|  | 2 | 直流耐压试验 | 2年 |  |
| 橡塑绝缘电力电缆 | 1 | 电缆主绝缘绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 电缆外护套绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 3 | 电缆内衬层绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 4 | 铜屏蔽层电阻和导体电阻比 | 1年 |  |
|  | 5 | 电缆主绝缘交流耐压 | 3年 | 使用30-75Hz谐振耐压试验 |
| 一般母线 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 交流耐压试验 | 1年 |  |
| 电容器(并联、串联电容器、交流滤波电容器) | 1 | 极对壳绝缘电阻 | 1年 | 投运后一年起 |
|  | 2 | 电容值 | 2年 | 投运后一年起 |
|  | 3 | 并联电阻值测量 | 2年 | 投运后一年起 |
|  | 4 | 渗漏油检查 | 6个月 |  |
| 过电压保护器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2 | 工频放电电压 | 1年 | 带间隙过电压保护器 |
|  | 3 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 | 1年 | 无间隙过电压保护器 |
| 阀式 避雷器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 2 | 电导电流及串联组合元件的非线性因数差值 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 3 | 工频放电电压 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 4 | 底座绝缘电阻 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 5 | 检查放电计数器的动作情况 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
| 金属氧化物避雷器 | 1 | 绝缘电阻 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 3 | 底座绝缘电阻 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
|  | 4 | 检查放电计数器的动作情况 | 1年 | 每年雷雨季节前 |
| 1KV以上的架空线路 | 1 | 检查导线连接管的连接情况 | 2年 |  |
|  | 2 | 间隔棒检查 | 3年 |  |
|  | 3 | 阻尼设施的检查 | 2年 |  |
|  | 4 | 绝缘子表面等值附盐密度 | 必要时 |  |
| 接地装置 | 1 | 有效接地系统的电力设备的接地电阻 | 1年 | 每10年挖开检查一次 |
|  | 2 | 非有效接地系统的电力设备的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 3 | 有架空地线的线路杆塔的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 4 | 无架空地线的线路杆塔的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 5 | 与架空线直接连接的旋转电机进线段上排气式和阀式避雷器的接地电阻 | 1年 |  |